ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

по текущему ремонту  вакуумного выключателя серии BB/TEL – 10.

| № п/п | Перечень технологических операций | Инструменты | Материалы, приборы, приспособления | Единица измерения | Значение контролируемого параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нормативный | Предельно допустимый |
| 1 | Документация: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ознакомится с результатами предыдущего ремонта |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Определить время наработки, количество циклов В-О выключателя. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Определить какие дефекты не устранены при предыдущем ремонте |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ознакомится с результатами последнего ДК |  |  |  |  |  |
| 2 | Состав бригады |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Качественный и количественный состав бригады определяет лицо, выдающее наряд, исходя из правил охраны труда при работах в электроустановке и трудоемкости работы. |  |  |  |  |  |
| 3 | Порядок вывода в ремонт оборудования |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подать заявку на вывод в ремонт выключателя |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Произвести необходимые отключения. |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Произвести необходимые заземления. |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Вывесить плакаты безопасности. |  |  |  |  |  |
| 4 | Средства защиты |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Спецодежда, спецобувь, каска, рукавицы, СИЗ |  |  |  |  |  |
| 5 | Меры безопасности |  |  |  |  |  |
| 5.1 | При выполнении любых ремонтных работ, в том числе профилактических осмотров, выключатель выкатить в ремонтное положение, шторки ячейки закрыть на замок. |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Перед выкатыванием тележки вакуумного выключателя убедится в том, что выключатель находится в отключенном состянии |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Выкатная тележка и вакуумный выключатель должны быть надежно заземлены |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Подготовить необходимые материалы и инструмент. |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Заготовить необходимые запчасти |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Организовать рабочее место |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Выполнить мероприятия по ППБ и ОТ |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Проинструктировать ремонтную бригаду |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Оформить наряд-допуск на проведение работ в электроустановках |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Ознакомить ремонтный персонал с технологической картой ремонта |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Перед началом ремонта выключателя произвести замеры сопротивления изоляции главных контактов |  |  |  |  |  |
|  | подвижный А – подвижный В |  | Мегаомметр 2500 В | МОм |  | Не менее 500 |
|  | подвижный В – подвижный С |  |  |  |  |  |
|  | подвижный С – подвижный А |  |  |  |  |  |
|  | подвижный А – земля |  | Мегаомметр 2500 В | МОм |  | Не менее 500 |
|  | подвижный В – земля |  |  |  |  |  |
|  | подвижный С – земля |  |  |  |  |  |
|  | неподвижный А – неподвижный В |  | Мегаомметр 2500 В | МОм |  | Не менее 500 |
|  | неподвижный В – неподвижный С |  |  |  |  |  |
|  | неподвижный С – неподвижный А |  |  |  |  |  |
|  | неподвижный А – земля |  | Мегаомметр 2500 В | МОм |  | Не менее 500 |
|  | неподвижный В – земля |  |  |  |  |  |
|  | неподвижный С – земля |  |  |  |  |  |
|  | подвижный А – неподвижный А |  | Мегаомметр 2500 В | МОм |  | Не менее 500 |
|  | подвижный В – неподвижный В |  |  |  |  |  |
|  | подвижный С – неподвижный С |  |  |  |  |  |
| 7 | Главные полюса |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Очистка от пыли и загрязнений |  | Ветошь, уайт-спирит |  |  |  |
| 7.2 | Осмотр на наличие видимых повреждений | Визуально |  |  |  |  |
| 7.3 | Замена повреждённых элементов (при необходимости) | Набор электромонтёра | ЗиП |  |  |  |
| 7.4 | Проверка отсутствия перегрева и состояния ошиновки и КС, при необходимости устранение причин перегрева | Набор ключей торцовых, рожковых 8 – 30 мм | Наждачная бумага, Литол-24 |  |  |  |
| 7.5 | Протяжка всех контактных соединений | Ключ динамометрический | Метизы |  | Приложение 1 |  |
| 8 | Привод |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Снять крышку привода | Набор электромонтёра |  |  |  |  |
| 8.2 | Очистка от пыли и загрязнений |  | Ветошь, уайт-спирит |  |  |  |
| 8.3 | Осмотр на наличие видимых повреждений | Визуально |  |  |  |  |
| 8.4 | Проверка технического состояния опорных кронштейнов герконовой рейки, при необходимости замена кронштейнов | Набор электромонтёра | ЗиП |  |  |  |
| 8.4 | Смазка трущихся частей привода |  |  |  |  |  |
| 9 | Изоляторы |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Очистка от пыли и загрязнений |  | Ветошь, уайт-спирит |  |  |  |
| 9.2 | Осмотр на наличие видимых повреждений, сколов, трещин, при необходимости замена, затяжка | Набор ключей торцовых, рожковых 8 – 30 мм, ключ динамометрический | ЗиП |  | Приложение 1 |  |
| 10 | Ограничители перенапряжения (при наличии) |  |  |  |  |
| 10.1 | Очистка от пыли и загрязнений |  | Сухая ветошь (не оставляющая волокон), мыльный раствор, спирт |  |  |  |
| 10.2 | Осмотр на наличие видимых повреждений, сколов, трещин, при необходимости замена, затяжка | Набор ключей торцовых, рожковых 8 – 30 мм, ключ динамометрический | ЗиП |  | Приложение 1 |  |
| 11 | Заземление |
| 11.1 | Проверка металлической связи корпуса привода с выкатной тележкой, протяжка, смазка | Набор ключей торцовых, рожковых 8 – 30 мм, ключ динамометрический | Ветошь, уайт-спирит, Литол-24 |  | Приложение 1 |  |
| 11.2 | Промывка, зачистка, протяжка, смазка заземляющих контактов на выкатной тележке и в ячейке | Набор ключей торцовых, рожковых 8 – 30 мм, ключ динамометрический | Ветошь, уайт-спирит, Литол-24 |  | Приложение 1 |  |
| 11.3 | Проверка, при необходимости установка, ремонт заземления блока управления. Блоки управления BU/TEL-12 и их выносные резисторы должны быть защищены металлическим экраном толщиной | Набор электромонтёра | ЗиП | мм | 1,0 |  |
| 11.4 | Проверка, при необходимости установка, ремонт, заземления экранов контрольных кабелей блока управления | Набор электромонтёра | ЗиП |  |  |  |
| 12 | Выкатная тележка |
| 12.1 | Очистка от пыли и загрязнений |  | Ветошь, уайт-спирит |  |  |  |
| 12.2 | Осмотр на наличие видимых повреждений | Визуально |  |  |  |  |
| 12.3 | Ремонт, замена повреждённых элементов (при необходимости) | Набор электромонтёра | ЗиП |  |  |  |
| 12.4 | Протяжка всех крепёжных соединений | Ключ динамометрический | Метизы |  | Приложение 1 |  |
| 13 | Втычные контакты |
| 13.1 | Промывка, зачистка главных втычных контактов вакуумного выключателя |  | Ветошь, уайт-спирит, металлическая щётка |  |  |  |
| 13.2 | Осмотр главных втычных контактов вакуумного выключателя |  |  |  | Отсутствие повреждений ламелей, наличие всех пружин, болтов, шайб |  |
| 13.3 | Зачистка ламелей, при небольшом обгорании контактов |  | Наждачная бумага №150, №180 |  |  |  |
| 13.4 | Замена ламелей, пружин, шайб, болтов при значительном обгорании (большие раковины, прожоги) | Набор электромонтёра | ЗиП |  |  |  |
| 13.5 | Покрыть поверхность ламелей тонким слоем консистентной смазки |  | Литол-24 |  |  |  |
| 14 | Механизм «вката-выката» тележки |
| 14.5 | Промыть и смазать все трущиеся детали механизма вката-выката на выкатной тележке и в ячейке |  | Ветошь, уайт-спирит, Литол-24 |  |  |  |
| 14.6 | Промыть и смазать резьбовое соединение фишки шлейфа цепей управления |  | Ветошь, уайт-спирит, Минеральное масло, Литол-24 |  |  |  |
| 14.7* | Вкатить тележку в рабочее положение, не подключая шлейф цепей управления, и проверить работоспособность механизма вката-выката и глубину захода втычных контактов главной цепи | Переносной светильник |  |  | Контактная поверхность ламелей выключателя должна полностью находиться на втычном контакте секции шин |  |
| 15 | Механизм блокировки |
| 15.1** | Проверка работы блокировки, при необходимости регулировка момента срабатывания вспомогательных контактов и зазоров в механизме блокировки. При выкатывании или вкатывании выключателя во включенном состоянии, он должен отключиться до того как разомкнутся втычные контакты главной цепи или до того как расстояние между втычными контактами составит | Набор электромонтёра | Линейка, штангенциркуль | мм |  | Менее 120 |
| 16 | Испытания |
| 16.1 | Замер сопротивления изоляции |  |  |  |  |  |
|  | подвижный А – подвижный В |  | Мегаомметр 2500 В | МОм |  | Не менее 500 |
|  | подвижный В – подвижный С |  |  |  |  |  |
|  | подвижный С – подвижный А |  |  |  |  |  |
|  | подвижный А – земля |  | Мегаомметр 2500 В | МОм |  | Не менее 500 |
|  | подвижный В – земля |  |  |  |  |  |
|  | подвижный С – земля |  |  |  |  |  |
|  | неподвижный А – неподвижный В |  | Мегаомметр 2500 В | МОм |  | Не менее 500 |
|  | неподвижный В – неподвижный С |  |  |  |  |  |
|  | неподвижный С – неподвижный А |  |  |  |  |  |
|  | неподвижный А – земля |  | Мегаомметр 2500 В | МОм |  | Не менее 500 |
|  | неподвижный В – земля |  |  |  |  |  |
|  | неподвижный С – земля |  |  |  |  |  |
|  | подвижный А – неподвижный А |  | Мегаомметр 2500 В | МОм |  | Не менее 500 |
|  | подвижный В – неподвижный В |  |  |  |  |  |
|  | подвижный С – неподвижный С |  |  |  |  |  |
| 16.2*** | Проверка работоспособности герконов Сопротивление замкнутых контактов |  | Мультиметр, миллиомметр | мОм |  | не более 80 |
| 16.3 | Проверка состояния изоляции кабелей (при наличии) и КС, наличия маркировочных бирок |  | Мегаомметр 500 В | МОм |  | Не менее 0,5 |
| 16.4*** | Испытание междуфазной и продольной (изоляция между разомкнутыми контактами ВДК) изоляции переменным одноминутным напряжением. для выключателей 10 кВ для ВВ, установленных в сетях 6кВ |  | АИД-70,ЭТЛ | кВ | 37,8 28,8 |  |
| 16.5* | Установить выключатель в контрольное положение, подключить шлейф цепей управления, включить выключатель |  |  |  |  |  |
| 16.6*** | Измерение собственного времени отключения |  | Микропроцессорный испытательный комплекс «Ретом-41», «Ретом-51», «Ретом-1М» |  |  |  |
|  | При использовании BP-02А и BU-05А |  |  | мс |  | Не более 85 |
|  | При использовании BU-12А |  |  | мс |  | Не более 45 |
| 16.7*** | Измерение собственного времени включения |  | Микропроцессорный испытательный комплекс «Ретом-41», «Ретом-51», «Ретом-1М» |  |  |  |
|  | При использовании BP-02А и BU-05А |  |  | мс |  | Не более 100 |
|  | При использовании BU-12А |  |  | мс |  | Не более 90 |
| 16.5*** | Проверка работоспособности герконов. Сопротивление замкнутых контактов |  | Мультиметр, миллиомметр | мОм |  | не более 80 |
| 16.6*** | Замер разновремённости замыкания и размыкания главных контактов |  | Микропроцессорный испытательный комплекс «Ретом-41», «Ретом-51», «Ретом-1М» | мс |  | Не более 4 |
| 16.7*** | Замер переходного сопротивления главной цепи полюсов 630А 1000А 1600А |  | Микроомметр с классом точности не ниже 3,5 на шкале 100мкОм | мкОм | 60 40 30 |  |
| 16.8 | Проверка работы многократным включением и отключением |  |  | цикл | 3 | 5 |
| 17 | Покраска (при необходимости) |
| 17.1 | Окрашивание ошиновки | Кисти малярные | Лакокрасочные материалы |  | Фаза А – жёлтый Фаза В – зелёный Фаза С - красный |  |
| 17.2 | Окрашивание металлоконструкции | Кисти малярные, пульверизатор, компрессор | Лакокрасочные материалы |  |  |  |
| 18 | Норматив трудоёмкости ТР (при расчёте учитывать поправочный коэффициент табл.1) |  |  | 630А 1000А 1600А | 6 чел*час 10 чел*час 12 чел*час |  |

# Таблица 1.Поправочный коэффициент к нормам трудоемкости

| Условия выполнения работ по ТОР | Поправочный коэффициент |
| --- | --- |
| Стесненные условия или неприспособленное для работы место (ячейка ЗРУ, кабельный канал и пр.) | 1,1 |
| В полевых условиях (в траншеях, карьерах, разрезах, горах, лесу и пр.), на открытых и неприспособленных площадках | 1,2 |
| При температуре окружающей среды, (С: от минус 10 до 5 и выше 30 от минус 20 до минус 11 и выше 40 ниже минус 20 | 1,1 1,2 1,4 |
| Для оборудования с превышением срока службы сверх нормативного, %: от 10 до 30 от 31 до 60 более 61 | 1,1 1,2 1,3 |
| На высоте 1,5 м и более от уровня пола (земли) | 1,1 |
| При скорости ветра более 12 м/с | 1,2 |
| Примечания 1 При необходимости применения к нормам трудоемкости нескольких поправочных коэффициентов окончательная норма трудоемкости определяется произведением нормы времени на все применяемые коэффициенты. 2 Поправочные коэффициенты могут применяться с учетом иных местных условий, влияющих на продолжительность выполнения работ или требующих увеличения количества исполнителей работ сверх нормативного. |

### Приложение 1

### Таблица 2.Таблица крутящих моментов при затяжке крепежа

| Для резьбовых: | М10- 10-15 Н·м (1,0-1,5 кг·м) |
| --- | --- |
|  | М16- 90-120 Н·м (9,0-12,0 кг·м) |
|  | М20- 170-200 Н·м (17,0-20,0 кг·м) |
|  | М30- 500 Н·м ( 50 кг·м ) |
|  | М36- 700Н·м ( 70 кг·м ) |

Контроль крутящего момента производится ключом гаечным с регулируемым моментом ГОСТ 22402-77Е.

Примечание: Обтяжка фланцевых соединений производится троекратно крест на крест с возрастающим усилием согласно таблицы 2.1

Таблица 2.1

| Для резьбовых: |  | 1 раз (Н·м) | 2 раз (Н·м) | 3 раз (Н·м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М10- 10-15 Н·м (1,0-1,5 кг·м) | 4,2 | 8,3 | 12,5±2,5 |
|  | М16- 90-120 Н·м (9,0-12,0 кг·м) | 35 | 70 | 105± 15 |
|  | М20- 170-200 Н·м (17,0-20,0 кг·м) | 54,2 | 108,3 | 162±7,5 |
|  | М30- 500 Н·м (50 кг·м) | 166 | 333 | 500±15 |
|  | М36- 700Н·м (70 кг·м) | 233 | 466 | 700±15 |